## _all
name | diamm | diain | areamm | areain
cuthhn#14 | 2.819 | 0.111 | 6.258 | 0.0097
cuthhn#12 | 3.302 | 0.13 | 8.581 | 0.0133
cuthhn#10 | 4.166 | 0.164 | 13.61 | 0.0211
cuthhn#8 | 5.486 | 0.216 | 23.61 | 0.0366
cuthhn#6 | 6.452 | 0.254 | 32.71 | 0.0507
cuthhn#4 | 8.23 | 0.324 | 53.16 | 0.0824
cuthhn#3 | 8.941 | 0.352 | 62.77 | 0.0973
cuthhn#2 | 9.754 | 0.384 | 74.71 | 0.1158
cuthhn#1 | 11.33 | 0.446 | 100.8 | 0.1562
cuthhn1/0 | 12.34 | 0.486 | 119.7 | 0.1855
cuthhn2/0 | 13.51 | 0.532 | 143.4 | 0.2223
cuthhn3/0 | 14.83 | 0.584 | 172.8 | 0.2679
cuthhn4/0 | 16.31 | 0.642 | 208.8 | 0.3237
cuthhn250 | 18.06 | 0.711 | 256.1 | 0.397
cuthhn300 | 19.46 | 0.766 | 297.3 | 0.4608
cuthhn350 | 20.75 | 0.817 | 338.2 | 0.5242
cuthhn400 | 21.95 | 0.864 | 378.3 | 0.5863
cuthhn500 | 24.1 | 0.949 | 456.3 | 0.7073
cuthhn600 | 26.7 | 1.051 | 559.7 | 0.8676
cuthhn700 | 28.5 | 1.122 | 637.9 | 0.9887
cuthhn750 | 29.36 | 1.156 | 677.2 | 1.0496
cuthhn800 | 30.18 | 1.188 | 715.2 | 1.1085
cuthhn900 | 31.8 | 1.252 | 794.3 | 1.2311
cuthhn1000 | 33.27 | 1.31 | 869.5 | 1.3478
cuthwn2#14 | 2.819 | 0.111 | 6.258 | 0.0097
cuthwn2#12 | 3.302 | 0.13 | 8.581 | 0.0133
cuthwn2#10 | 4.166 | 0.164 | 13.61 | 0.0211
cuthwn2#8 | 5.486 | 0.216 | 23.61 | 0.0366
cuthwn2#6 | 6.452 | 0.254 | 32.71 | 0.0507
cuthwn2#4 | 8.23 | 0.324 | 53.16 | 0.0824
cuthwn2#3 | 8.941 | 0.352 | 62.77 | 0.0973
cuthwn2#2 | 9.754 | 0.384 | 74.71 | 0.1158
cuthwn2#1 | 11.33 | 0.446 | 100.8 | 0.1562
cuthwn21/0 | 12.34 | 0.486 | 119.7 | 0.1855
cuthwn22/0 | 13.51 | 0.532 | 143.4 | 0.2223
cuthwn23/0 | 14.83 | 0.584 | 172.8 | 0.2679
cuthwn24/0 | 16.31 | 0.642 | 208.8 | 0.3237
cuthwn2250 | 18.06 | 0.711 | 256.1 | 0.397
cuthwn2300 | 19.46 | 0.766 | 297.3 | 0.4608
cuthwn2350 | 20.75 | 0.817 | 338.2 | 0.5242
cuthwn2400 | 21.95 | 0.864 | 378.3 | 0.5863
cuthwn2500 | 24.1 | 0.949 | 456.3 | 0.7073
cuthwn2600 | 26.7 | 1.051 | 559.7 | 0.8676
cuthwn2700 | 28.5 | 1.122 | 637.9 | 0.9887
cuthwn2750 | 29.36 | 1.156 | 677.2 | 1.0496
cuthwn2800 | 30.18 | 1.188 | 715.2 | 1.1085
cuthwn2900 | 31.8 | 1.252 | 794.3 | 1.2311
cuthwn21000 | 33.27 | 1.31 | 869.5 | 1.3478
curhhuse#14 | 4.064 | 0.16 | 12.9717 | 0.020106
curhhuse#12 | 4.4958 | 0.177 | 15.8746 | 0.024606
curhhuse#10 | 5.1054 | 0.201 | 20.4715 | 0.031731
curhhuse#8 | 6.5024 | 0.256 | 33.2076 | 0.051472
curhhuse#6 | 7.4676 | 0.294 | 43.7978 | 0.067887
curhhuse#4 | 8.6614 | 0.341 | 58.9205 | 0.091327
curhhuse#2 | 10.0838 | 0.397 | 79.8617 | 0.12379
curhhuse#1 | 12.2936 | 0.484 | 118.6993 | 0.18398
curhhuse1/0 | 13.208 | 0.52 | 137.0137 | 0.21237
curhhuse2/0 | 14.1478 | 0.557 | 157.2055 | 0.24367
curhhuse3/0 | 15.5956 | 0.614 | 191.0267 | 0.29609
curhhuse4/0 | 17.0942 | 0.673 | 229.5025 | 0.35573
curhhuse250 | 18.9992 | 0.748 | 283.5049 | 0.43943
curhhuse300 | 20.4216 | 0.804 | 327.5438 | 0.50769
curhhuse350 | 21.6916 | 0.854 | 369.5499 | 0.5728
curhhuse400 | 22.8346 | 0.899 | 409.5215 | 0.63476
curhhuse500 | 24.9682 | 0.983 | 489.6259 | 0.75892
curhhuse600 | 27.6606 | 1.089 | 600.915 | 0.93142
curhhuse700 | 29.4132 | 1.158 | 679.4765 | 1.0532
curhhuse750 | 30.2514 | 1.191 | 718.7549 | 1.1141
curhhuse800 | 31.0642 | 1.223 | 757.8971 | 1.1747
curhhuse900 | 32.5882 | 1.283 | 834.0856 | 1.2928
curhhuse1000 | 34.036 | 1.34 | 909.8439 | 1.4103
althhn#8 | 5.1816 | 0.204 | 21.0871 | 0.032685
althhn#6 | 6.0706 | 0.239 | 28.9436 | 0.044863
althhn#4 | 7.747 | 0.305 | 47.1365 | 0.073062
althhn#2 | 9.144 | 0.36 | 65.6693 | 0.10179
althhn#1 | 10.4902 | 0.413 | 86.4286 | 0.13396
althhn1/0 | 11.43 | 0.45 | 102.6083 | 0.15904
althhn2/0 | 12.446 | 0.49 | 121.6605 | 0.18857
althhn3/0 | 13.6398 | 0.537 | 146.1187 | 0.22648
althhn4/0 | 14.9606 | 0.589 | 175.7875 | 0.27247
althhn250 | 16.6624 | 0.656 | 218.0545 | 0.33799
althhn300 | 17.9324 | 0.706 | 252.5612 | 0.39147
althhn350 | 19.1008 | 0.752 | 286.5451 | 0.44415
althhn400 | 20.193 | 0.795 | 320.2518 | 0.49639
althhn500 | 22.1488 | 0.872 | 385.2923 | 0.5972
althhn600 | 24.6634 | 0.971 | 477.7446 | 0.74051
althhn700 | 26.289 | 1.035 | 542.7977 | 0.84134
althhn750 | 27.0764 | 1.066 | 575.8001 | 0.89249
althhn900 | 28.9306 | 1.139 | 657.3623 | 1.0189
althhn1000 | 30.9372 | 1.218 | 751.7127 | 1.1652
alxhhw#8 | 5.7658 | 0.227 | 26.1101 | 0.040471
alxhhw#6 | 6.5786 | 0.259 | 33.9904 | 0.052685
alxhhw#4 | 7.6962 | 0.303 | 46.5203 | 0.072107
alxhhw#2 | 9.0932 | 0.358 | 64.9417 | 0.10066
alxhhw#1 | 10.4902 | 0.413 | 86.4286 | 0.13396
alxhhw1/0 | 11.43 | 0.45 | 102.6083 | 0.15904
alxhhw2/0 | 12.446 | 0.49 | 121.6605 | 0.18857
alxhhw3/0 | 13.6398 | 0.537 | 146.1187 | 0.22648
alxhhw4/0 | 14.9606 | 0.589 | 175.7875 | 0.27247
alxhhw250 | 16.51 | 0.65 | 214.0839 | 0.33183
alxhhw300 | 17.78 | 0.7 | 248.2867 | 0.38485
alxhhw350 | 18.9484 | 0.746 | 281.9908 | 0.43709
alxhhw400 | 20.0406 | 0.789 | 315.436 | 0.48893
alxhhw500 | 21.9964 | 0.866 | 380.0083 | 0.58901
alxhhw600 | 24.7142 | 0.973 | 479.7147 | 0.74356
alxhhw700 | 26.3398 | 1.037 | 544.8975 | 0.84459
alxhhw750 | 27.1272 | 1.068 | 577.9627 | 0.89584
alxhhw900 | 29.5148 | 1.162 | 684.1787 | 1.0605
alxhhw1000 | 30.988 | 1.22 | 754.1834 | 1.169
alrhhuse#6 | 7.1882 | 0.283 | 40.5817 | 0.062902
alrhhuse#4 | 8.4582 | 0.333 | 56.1883 | 0.087092
alrhhuse#2 | 9.8552 | 0.388 | 76.2818 | 0.11824
alrhhuse#1 | 11.6586 | 0.459 | 106.7536 | 0.16547
alrhhuse1/0 | 12.5984 | 0.496 | 124.6581 | 0.19322
alrhhuse2/0 | 13.6144 | 0.536 | 145.575 | 0.22564
alrhhuse3/0 | 14.8082 | 0.583 | 172.2243 | 0.26695
alrhhuse4/0 | 16.129 | 0.635 | 204.3171 | 0.31669
alrhhuse250 | 18.034 | 0.71 | 255.4312 | 0.39592
alrhhuse300 | 19.304 | 0.76 | 292.6742 | 0.45365
alrhhuse350 | 20.4724 | 0.806 | 329.1754 | 0.51022
alrhhuse400 | 21.5646 | 0.849 | 365.2353 | 0.56612
alrhhuse500 | 23.5204 | 0.926 | 434.4895 | 0.67346
alrhhuse600 | 26.2382 | 1.033 | 540.702 | 0.83809
alrhhuse700 | 27.94 | 1.1 | 613.116 | 0.95033
alrhhuse750 | 28.6512 | 1.128 | 644.7265 | 0.99933
alrhhuse900 | 31.0388 | 1.222 | 756.6582 | 1.1728
alrhhuse1000 | 32.512 | 1.28 | 830.1895 | 1.2868
cu2d4kvxlp#6 | 10.922 | 0.43 | 93.6902 | 0.14522
cu2d4kvxlp#4 | 12.2174 | 0.481 | 117.2323 | 0.18171
cu2d4kvxlp#2 | 13.6398 | 0.537 | 146.1187 | 0.22648
cu2d4kvxlp#1 | 14.5796 | 0.574 | 166.948 | 0.25877
cu2d4kvxlp1/0 | 15.5956 | 0.614 | 191.0267 | 0.29609
cu2d4kvxlp2/0 | 16.6878 | 0.657 | 218.7198 | 0.33902
cu2d4kvxlp3/0 | 17.9832 | 0.708 | 253.9942 | 0.39369
cu2d4kvxlp4/0 | 19.4056 | 0.764 | 295.7631 | 0.45843
cu2d4kvxlp250 | 21.082 | 0.83 | 349.0708 | 0.54106
cu2d4kvxlp350 | 23.6982 | 0.933 | 441.0833 | 0.68368
cu2d4kvxlp500 | 26.9494 | 1.061 | 570.4113 | 0.88414
cu2d4kvxlp750 | 32.004 | 1.26 | 804.4488 | 1.2469
cu2d4kvxlp1000 | 35.7886 | 1.409 | 1005.9567 | 1.5592
cu2d4kveprlszh#2 | 18.3642 | 0.723 | 264.8707 | 0.41055
cu2d4kveprlszh#1 | 19.3548 | 0.762 | 294.2167 | 0.45604
cu2d4kveprlszh1/0 | 20.3708 | 0.802 | 325.9163 | 0.50517
cu2d4kveprlszh2/0 | 21.463 | 0.845 | 361.8018 | 0.56079
cu2d4kveprlszh3/0 | 23.5204 | 0.926 | 434.4895 | 0.67346
cu2d4kveprlszh4/0 | 24.9428 | 0.982 | 488.6302 | 0.75738
cu2d4kveprlszh250 | 27.8892 | 1.098 | 610.8886 | 0.94688
cu2d4kveprlszh350 | 30.5054 | 1.201 | 730.8754 | 1.1329
cu2d4kveprlszh500 | 33.7566 | 1.329 | 894.9675 | 1.3872
cu2d4kveprlszh750 | 39.8272 | 1.568 | 1245.8032 | 1.931
cu2d4kveprlszh1000 | 43.6118 | 1.717 | 1493.8187 | 2.3154
cu2d4kveprpvc#2 | 18.3642 | 0.723 | 264.8707 | 0.41055
cu2d4kveprpvc#1 | 19.3548 | 0.762 | 294.2167 | 0.45604
cu2d4kveprpvc1/0 | 20.3708 | 0.802 | 325.9163 | 0.50517
cu2d4kveprpvc2/0 | 21.463 | 0.845 | 361.8018 | 0.56079
cu2d4kveprpvc3/0 | 23.5204 | 0.926 | 434.4895 | 0.67346
cu2d4kveprpvc4/0 | 24.9428 | 0.982 | 488.6302 | 0.75738
cu2d4kveprpvc250 | 27.8892 | 1.098 | 610.8886 | 0.94688
cu2d4kveprpvc350 | 30.5054 | 1.201 | 730.8754 | 1.1329
cu2d4kveprpvc500 | 33.7566 | 1.329 | 894.9675 | 1.3872
cu2d4kveprpvc750 | 39.8272 | 1.568 | 1245.8032 | 1.931
cu2d4kveprpvc1000 | 43.6118 | 1.717 | 1493.8187 | 2.3154
al5kvmv105100p#2 | 17.653 | 0.695 | 244.7524 | 0.37937
al5kvmv105100p#1 | 18.4404 | 0.726 | 267.0734 | 0.41396
al5kvmv105100p1/0 | 19.3802 | 0.763 | 294.9894 | 0.45723
al5kvmv105100p2/0 | 20.3962 | 0.803 | 326.7295 | 0.50643
al5kvmv105100p3/0 | 21.59 | 0.85 | 366.0962 | 0.56745
al5kvmv105100p4/0 | 23.6728 | 0.932 | 440.1383 | 0.68222
al5kvmv105100p250 | 25.0444 | 0.986 | 492.619 | 0.76356
al5kvmv105100p350 | 27.4828 | 1.082 | 593.2146 | 0.91948
al5kvmv105100p500 | 30.5308 | 1.202 | 732.093 | 1.1347
al5kvmv105100p750 | 35.687 | 1.405 | 1000.2532 | 1.5504
al5kvmv105100p1000 | 39.5478 | 1.557 | 1228.3851 | 1.904
al8kvmv105#6 | 16.6624 | 0.656 | 218.0545 | 0.33799
al8kvmv105#4 | 17.8054 | 0.701 | 248.9966 | 0.38595
al8kvmv105#2 | 19.2786 | 0.759 | 291.9046 | 0.45245
al8kvmv105#1 | 20.2946 | 0.799 | 323.4826 | 0.5014
al8kvmv1051/0 | 22.098 | 0.87 | 383.5269 | 0.59447
al8kvmv1052/0 | 23.114 | 0.91 | 419.6045 | 0.65039
al8kvmv1053/0 | 24.384 | 0.96 | 466.9816 | 0.72382
al8kvmv1054/0 | 25.781 | 1.015 | 522.0227 | 0.80914
al8kvmv105250 | 27.178 | 1.07 | 580.1294 | 0.8992
al8kvmv105350 | 29.845 | 1.175 | 699.573 | 1.0843
al8kvmv105500 | 33.02 | 1.3 | 856.3356 | 1.3273
al8kvmv105750 | 37.7698 | 1.487 | 1120.4159 | 1.7366
al8kvmv1051000 | 41.4528 | 1.632 | 1349.5769 | 2.0918
al5kvmv105133p#2 | 18.923 | 0.745 | 281.2353 | 0.43592
al5kvmv105133p#1 | 19.7104 | 0.776 | 305.1271 | 0.47295
al5kvmv105133p1/0 | 20.6502 | 0.813 | 334.9179 | 0.51912
al5kvmv105133p2/0 | 21.6662 | 0.853 | 368.6849 | 0.57146
al5kvmv105133p3/0 | 23.622 | 0.93 | 438.2513 | 0.67929
al5kvmv105133p4/0 | 24.9428 | 0.982 | 488.6302 | 0.75738
al5kvmv105133p250 | 26.3144 | 1.036 | 543.8471 | 0.84296
al5kvmv105133p350 | 28.7528 | 1.132 | 649.3071 | 1.0064
al5kvmv105133p500 | 31.8008 | 1.252 | 794.266 | 1.2311
al5kvmv105133p600 | 34.544 | 1.36 | 937.2062 | 1.4527
al5kvmv105133p750 | 36.957 | 1.455 | 1072.7124 | 1.6627
al5kvmv105133p1000 | 40.8178 | 1.607 | 1308.5462 | 2.0283
al15kvmv105100p#2 | 21.971 | 0.865 | 379.1312 | 0.58765
al15kvmv105100p#1 | 22.7584 | 0.896 | 406.7929 | 0.63053
al15kvmv105100p1/0 | 24.4602 | 0.963 | 469.9048 | 0.72835
al15kvmv105100p2/0 | 25.4762 | 1.003 | 509.7523 | 0.79012
al15kvmv105100p3/0 | 26.67 | 1.05 | 558.645 | 0.8659
al15kvmv105100p4/0 | 27.9908 | 1.102 | 615.3476 | 0.95379
al15kvmv105100p250 | 29.3624 | 1.156 | 677.1314 | 1.0496
al15kvmv105100p350 | 31.8008 | 1.252 | 794.266 | 1.2311
al15kvmv105100p500 | 34.8488 | 1.372 | 953.8181 | 1.4784
al15kvmv105100p600 | 37.592 | 1.48 | 1109.8921 | 1.7203
al15kvmv105100p750 | 40.005 | 1.575 | 1256.9512 | 1.9483
al15kvmv105100p1000 | 43.8658 | 1.727 | 1511.2698 | 2.3425
ent0.5 | 14.224 | 0.56 | 158.9035 | 0.2463
ent0.75 | 19.304 | 0.76 | 292.6742 | 0.45365
ent1 | 25.4 | 1 | 506.7075 | 0.7854
ent1.25 | 34.036 | 1.34 | 909.8439 | 1.4103
ent1.5 | 39.878 | 1.57 | 1248.9833 | 1.9359
ent2 | 51.308 | 2.02 | 2067.5692 | 3.2047
fmc0.375 | 9.7536 | 0.384 | 74.7171 | 0.11581
fmc0.5 | 16.129 | 0.635 | 204.3171 | 0.31669
fmc0.75 | 20.9296 | 0.824 | 344.0422 | 0.53327
fmc1 | 25.908 | 1.02 | 527.1785 | 0.81713
fmc1.25 | 32.385 | 1.275 | 823.7163 | 1.2768
fmc1.5 | 39.0652 | 1.538 | 1198.5882 | 1.8578
fmc2 | 51.816 | 2.04 | 2108.7138 | 3.2685
fmc2.5 | 63.5 | 2.5 | 3166.9217 | 4.9087
fmc3 | 76.2 | 3 | 4560.3673 | 7.0686
fmc3.5 | 88.9 | 3.5 | 6207.1666 | 9.6211
fmc4 | 101.6 | 4 | 8107.3197 | 12.5664
imc0.5 | 16.764 | 0.66 | 220.7218 | 0.34212
imc0.75 | 21.9456 | 0.864 | 378.2551 | 0.5863
imc1 | 28.067 | 1.105 | 618.7025 | 0.95899
imc1.25 | 36.7792 | 1.448 | 1062.4156 | 1.6467
imc1.5 | 42.7482 | 1.683 | 1435.2434 | 2.2246
imc2 | 54.61 | 2.15 | 2342.2553 | 3.6305
imc2.5 | 64.9478 | 2.557 | 3312.9797 | 5.1351
imc3 | 80.6704 | 3.176 | 5111.1462 | 7.9223
imc3.5 | 93.2434 | 3.671 | 6828.5121 | 10.5842
imc4 | 105.8164 | 4.166 | 8794.19 | 13.631
lfncb0.375 | 12.5476 | 0.494 | 123.6549 | 0.19167
lfncb0.5 | 16.0528 | 0.632 | 202.3911 | 0.31371
lfncb0.75 | 21.082 | 0.83 | 349.0708 | 0.54106
lfncb1 | 26.7716 | 1.054 | 562.9094 | 0.87251
lfncb1.25 | 35.433 | 1.395 | 986.0654 | 1.5284
lfncb1.5 | 40.3352 | 1.588 | 1277.7865 | 1.9806
lfncb2 | 51.6382 | 2.033 | 2094.2671 | 3.2461
lfnca0.375 | 12.573 | 0.495 | 124.156 | 0.19244
lfnca0.5 | 16.002 | 0.63 | 201.1122 | 0.31172
lfnca0.75 | 20.955 | 0.825 | 344.8778 | 0.53456
lfnca1 | 26.4922 | 1.043 | 551.2212 | 0.85439
lfnca1.25 | 35.1282 | 1.383 | 969.1738 | 1.5022
lfnca1.5 | 40.7162 | 1.603 | 1302.0401 | 2.0182
lfnca2 | 52.4002 | 2.063 | 2156.5313 | 3.3426
lfmc0.375 | 12.5476 | 0.494 | 123.6549 | 0.19167
lfmc0.5 | 16.0528 | 0.632 | 202.3911 | 0.31371
lfmc0.75 | 21.082 | 0.83 | 349.0708 | 0.54106
lfmc1 | 26.7716 | 1.054 | 562.9094 | 0.87251
lfmc1.25 | 35.433 | 1.395 | 986.0654 | 1.5284
lfmc1.5 | 40.3352 | 1.588 | 1277.7865 | 1.9806
lfmc2 | 51.6382 | 2.033 | 2094.2671 | 3.2461
lfmc2.5 | 63.3222 | 2.493 | 3149.2118 | 4.8813
lfmc3 | 78.359 | 3.085 | 4822.4491 | 7.4748
lfmc3.5 | 89.408 | 3.52 | 6278.3083 | 9.7314
lfmc4 | 102.108 | 4.02 | 8188.5955 | 12.6923
rmc0.5 | 16.0528 | 0.632 | 202.3911 | 0.31371
rmc0.75 | 21.2344 | 0.836 | 354.1358 | 0.54891
rmc1 | 27.0002 | 1.063 | 572.5637 | 0.88748
rmc1.25 | 35.4076 | 1.394 | 984.6522 | 1.5262
rmc1.5 | 41.2496 | 1.624 | 1336.3781 | 2.0714
rmc2 | 52.9082 | 2.083 | 2198.5475 | 3.4078
rmc2.5 | 63.2206 | 2.489 | 3139.1141 | 4.8656
rmc3 | 78.486 | 3.09 | 4838.0937 | 7.4991
rmc3.5 | 90.678 | 3.57 | 6457.9362 | 10.0098
rmc4 | 102.87 | 4.05 | 8311.2694 | 12.8825
rmc5 | 128.8542 | 5.073 | 13040.2837 | 20.2125
rmc6 | 154.7622 | 6.093 | 18811.3373 | 29.1576
pvcsch800.5 | 13.3604 | 0.526 | 140.1938 | 0.2173
pvcsch800.75 | 18.3388 | 0.722 | 264.1385 | 0.40942
pvcsch801 | 23.7744 | 0.936 | 443.9244 | 0.68808
pvcsch801.25 | 31.877 | 1.255 | 798.0769 | 1.237
pvcsch801.5 | 37.4904 | 1.476 | 1103.9008 | 1.711
pvcsch802 | 48.5902 | 1.913 | 1854.331 | 2.8742
pvcsch802.5 | 58.166 | 2.29 | 2657.2247 | 4.1187
pvcsch803 | 72.7456 | 2.864 | 4156.2661 | 6.4422
pvcsch803.5 | 84.4804 | 3.326 | 5605.338 | 8.6883
pvcsch804 | 96.1644 | 3.786 | 7263.0416 | 11.2577
pvcsch805 | 121.1072 | 4.768 | 11519.3986 | 17.8551
pvcsch806 | 145.0086 | 5.709 | 16514.9552 | 25.5982
pvcsch400.5 | 15.2908 | 0.602 | 183.6328 | 0.28463
pvcsch400.75 | 20.4216 | 0.804 | 327.5438 | 0.50769
pvcsch401 | 26.1366 | 1.029 | 536.5227 | 0.83161
pvcsch401.25 | 34.544 | 1.36 | 937.2062 | 1.4527
pvcsch401.5 | 40.386 | 1.59 | 1281.0072 | 1.9856
pvcsch402 | 51.9938 | 2.047 | 2123.2102 | 3.291
pvcsch402.5 | 62.103 | 2.445 | 3029.11 | 4.6951
pvcsch403 | 77.2668 | 3.042 | 4688.9514 | 7.2679
pvcsch403.5 | 89.4334 | 3.521 | 6281.8761 | 9.7369
pvcsch404 | 101.5492 | 3.998 | 8099.2144 | 12.5538
pvcsch405 | 127.4064 | 5.016 | 12748.8899 | 19.7608
pvcsch406 | 153.1874 | 6.031 | 18430.4514 | 28.5673
pvctypea0.5 | 17.78 | 0.7 | 248.2867 | 0.38485
pvctypea0.75 | 23.114 | 0.91 | 419.6045 | 0.65039
pvctypea1 | 29.845 | 1.175 | 699.573 | 1.0843
pvctypea1.25 | 38.1 | 1.5 | 1140.0918 | 1.7671
pvctypea1.5 | 43.688 | 1.72 | 1499.0434 | 2.3235
pvctypea2 | 54.737 | 2.155 | 2353.1622 | 3.6474
pvctypea2.5 | 66.929 | 2.635 | 3518.184 | 5.4532
pvctypea3 | 82.042 | 3.23 | 5286.4285 | 8.194
pvctypea3.5 | 93.726 | 3.69 | 6899.3797 | 10.6941
pvctypea4 | 106.172 | 4.18 | 8853.3958 | 13.7228
pvctypeb2 | 56.4134 | 2.221 | 2499.5074 | 3.8742
pvctypeb3 | 84.582 | 3.33 | 5618.8286 | 8.7092
pvctypeb3.5 | 96.6216 | 3.804 | 7332.268 | 11.365
pvctypeb4 | 108.9406 | 4.289 | 9321.1481 | 14.4478
pvctypeb5 | 135.0264 | 5.316 | 14319.4804 | 22.1952
pvctypeb6 | 160.9344 | 6.336 | 20341.7191 | 31.5297

## CU_THHN
name | diamm | diain | areamm | areain
cuthhn#14 | 2.819 | 0.111 | 6.258 | 0.0097
cuthhn#12 | 3.302 | 0.13 | 8.581 | 0.0133
cuthhn#10 | 4.166 | 0.164 | 13.61 | 0.0211
cuthhn#8 | 5.486 | 0.216 | 23.61 | 0.0366
cuthhn#6 | 6.452 | 0.254 | 32.71 | 0.0507
cuthhn#4 | 8.23 | 0.324 | 53.16 | 0.0824
cuthhn#3 | 8.941 | 0.352 | 62.77 | 0.0973
cuthhn#2 | 9.754 | 0.384 | 74.71 | 0.1158
cuthhn#1 | 11.33 | 0.446 | 100.8 | 0.1562
cuthhn1/0 | 12.34 | 0.486 | 119.7 | 0.1855
cuthhn2/0 | 13.51 | 0.532 | 143.4 | 0.2223
cuthhn3/0 | 14.83 | 0.584 | 172.8 | 0.2679
cuthhn4/0 | 16.31 | 0.642 | 208.8 | 0.3237
cuthhn250 | 18.06 | 0.711 | 256.1 | 0.397
cuthhn300 | 19.46 | 0.766 | 297.3 | 0.4608
cuthhn350 | 20.75 | 0.817 | 338.2 | 0.5242
cuthhn400 | 21.95 | 0.864 | 378.3 | 0.5863
cuthhn500 | 24.1 | 0.949 | 456.3 | 0.7073
cuthhn600 | 26.7 | 1.051 | 559.7 | 0.8676
cuthhn700 | 28.5 | 1.122 | 637.9 | 0.9887
cuthhn750 | 29.36 | 1.156 | 677.2 | 1.0496
cuthhn800 | 30.18 | 1.188 | 715.2 | 1.1085
cuthhn900 | 31.8 | 1.252 | 794.3 | 1.2311
cuthhn1000 | 33.27 | 1.31 | 869.5 | 1.3478

## CU_THWN2
name | diamm | diain | areamm | areain
cuthwn2#14 | 2.819 | 0.111 | 6.258 | 0.0097
cuthwn2#12 | 3.302 | 0.13 | 8.581 | 0.0133
cuthwn2#10 | 4.166 | 0.164 | 13.61 | 0.0211
cuthwn2#8 | 5.486 | 0.216 | 23.61 | 0.0366
cuthwn2#6 | 6.452 | 0.254 | 32.71 | 0.0507
cuthwn2#4 | 8.23 | 0.324 | 53.16 | 0.0824
cuthwn2#3 | 8.941 | 0.352 | 62.77 | 0.0973
cuthwn2#2 | 9.754 | 0.384 | 74.71 | 0.1158
cuthwn2#1 | 11.33 | 0.446 | 100.8 | 0.1562
cuthwn21/0 | 12.34 | 0.486 | 119.7 | 0.1855
cuthwn22/0 | 13.51 | 0.532 | 143.4 | 0.2223
cuthwn23/0 | 14.83 | 0.584 | 172.8 | 0.2679
cuthwn24/0 | 16.31 | 0.642 | 208.8 | 0.3237
cuthwn2250 | 18.06 | 0.711 | 256.1 | 0.397
cuthwn2300 | 19.46 | 0.766 | 297.3 | 0.4608
cuthwn2350 | 20.75 | 0.817 | 338.2 | 0.5242
cuthwn2400 | 21.95 | 0.864 | 378.3 | 0.5863
cuthwn2500 | 24.1 | 0.949 | 456.3 | 0.7073
cuthwn2600 | 26.7 | 1.051 | 559.7 | 0.8676
cuthwn2700 | 28.5 | 1.122 | 637.9 | 0.9887
cuthwn2750 | 29.36 | 1.156 | 677.2 | 1.0496
cuthwn2800 | 30.18 | 1.188 | 715.2 | 1.1085
cuthwn2900 | 31.8 | 1.252 | 794.3 | 1.2311
cuthwn21000 | 33.27 | 1.31 | 869.5 | 1.3478

## CU_XHHW
name | diamm | diain | areamm | areain
cuxhhw#14 | 3.378 | 0.133 | 8.968 | 0.0139
cuxhhw#12 | 3.861 | 0.152 | 11.68 | 0.0181
cuxhhw#10 | 4.47 | 0.176 | 15.68 | 0.0243
cuxhhw#8 | 5.994 | 0.236 | 28.19 | 0.0437
cuxhhw#6 | 6.96 | 0.274 | 38.06 | 0.059
cuxhhw#4 | 8.179 | 0.322 | 52.52 | 0.0814
cuxhhw#3 | 8.89 | 0.35 | 62.06 | 0.0962
cuxhhw#2 | 9.703 | 0.382 | 73.94 | 0.1146
cuxhhw#1 | 11.23 | 0.442 | 98.97 | 0.1534
cuxhhw1/0 | 12.24 | 0.482 | 117.7 | 0.1825
cuxhhw2/0 | 13.41 | 0.528 | 141.3 | 0.219
cuxhhw3/0 | 14.73 | 0.58 | 170.5 | 0.2642
cuxhhw4/0 | 16.21 | 0.638 | 206.3 | 0.3197
cuxhhw250 | 17.91 | 0.705 | 251.9 | 0.3904
cuxhhw300 | 19.3 | 0.76 | 292.6 | 0.4536
cuxhhw350 | 20.6 | 0.811 | 333.3 | 0.5166
cuxhhw400 | 21.79 | 0.858 | 373 | 0.5782
cuxhhw500 | 23.95 | 0.943 | 450.6 | 0.6984
cuxhhw600 | 26.75 | 1.053 | 561.9 | 0.8709
cuxhhw700 | 28.55 | 1.124 | 640.2 | 0.9923
cuxhhw750 | 29.41 | 1.158 | 679.5 | 1.0532
cuxhhw800 | 30.23 | 1.19 | 717.5 | 1.1122
cuxhhw900 | 31.85 | 1.254 | 796.8 | 1.2351
cuxhhw1000 | 33.32 | 1.312 | 872.2 | 1.3519
cuxhhw1250 | 37.57 | 1.479 | 1108 | 1.718
cuxhhw1500 | 40.69 | 1.602 | 1300 | 2.0157
cuxhhw1750 | 43.59 | 1.716 | 1492 | 2.3127
cuxhhw2000 | 46.28 | 1.822 | 1682 | 2.6073

## CU_XHHW2
name | diamm | diain | areamm | areain
cuxhhw2#14 | 3.378 | 0.133 | 8.968 | 0.0139
cuxhhw2#12 | 3.861 | 0.152 | 11.68 | 0.0181
cuxhhw2#10 | 4.47 | 0.176 | 15.68 | 0.0243
cuxhhw2#8 | 5.994 | 0.236 | 28.19 | 0.0437
cuxhhw2#6 | 6.96 | 0.274 | 38.06 | 0.059
cuxhhw2#4 | 8.179 | 0.322 | 52.52 | 0.0814
cuxhhw2#3 | 8.89 | 0.35 | 62.06 | 0.0962
cuxhhw2#2 | 9.703 | 0.382 | 73.94 | 0.1146
cuxhhw2#1 | 11.23 | 0.442 | 98.97 | 0.1534
cuxhhw21/0 | 12.24 | 0.482 | 117.7 | 0.1825
cuxhhw22/0 | 13.41 | 0.528 | 141.3 | 0.219
cuxhhw23/0 | 14.73 | 0.58 | 170.5 | 0.2642
cuxhhw24/0 | 16.21 | 0.638 | 206.3 | 0.3197
cuxhhw2250 | 17.91 | 0.705 | 251.9 | 0.3904
cuxhhw2300 | 19.3 | 0.76 | 292.6 | 0.4536
cuxhhw2350 | 20.6 | 0.811 | 333.3 | 0.5166
cuxhhw2400 | 21.79 | 0.858 | 373 | 0.5782
cuxhhw2500 | 23.95 | 0.943 | 450.6 | 0.6984
cuxhhw2600 | 26.75 | 1.053 | 561.9 | 0.8709
cuxhhw2700 | 28.55 | 1.124 | 640.2 | 0.9923
cuxhhw2750 | 29.41 | 1.158 | 679.5 | 1.0532
cuxhhw2800 | 30.23 | 1.19 | 717.5 | 1.1122
cuxhhw2900 | 31.85 | 1.254 | 796.8 | 1.2351
cuxhhw21000 | 33.32 | 1.312 | 872.2 | 1.3519
cuxhhw21250 | 37.57 | 1.479 | 1108 | 1.718
cuxhhw21500 | 40.69 | 1.602 | 1300 | 2.0157
cuxhhw21750 | 43.59 | 1.716 | 1492 | 2.3127
cuxhhw22000 | 46.28 | 1.822 | 1682 | 2.6073

## CU_RHHUSE
name | diamm | diain | areamm | areain
curhhuse#14 | 4.064 | 0.16 | 12.9717 | 0.020106
curhhuse#12 | 4.4958 | 0.177 | 15.8746 | 0.024606
curhhuse#10 | 5.1054 | 0.201 | 20.4715 | 0.031731
curhhuse#8 | 6.5024 | 0.256 | 33.2076 | 0.051472
curhhuse#6 | 7.4676 | 0.294 | 43.7978 | 0.067887
curhhuse#4 | 8.6614 | 0.341 | 58.9205 | 0.091327
curhhuse#2 | 10.0838 | 0.397 | 79.8617 | 0.12379
curhhuse#1 | 12.2936 | 0.484 | 118.6993 | 0.18398
curhhuse1/0 | 13.208 | 0.52 | 137.0137 | 0.21237
curhhuse2/0 | 14.1478 | 0.557 | 157.2055 | 0.24367
curhhuse3/0 | 15.5956 | 0.614 | 191.0267 | 0.29609
curhhuse4/0 | 17.0942 | 0.673 | 229.5025 | 0.35573
curhhuse250 | 18.9992 | 0.748 | 283.5049 | 0.43943
curhhuse300 | 20.4216 | 0.804 | 327.5438 | 0.50769
curhhuse350 | 21.6916 | 0.854 | 369.5499 | 0.5728
curhhuse400 | 22.8346 | 0.899 | 409.5215 | 0.63476
curhhuse500 | 24.9682 | 0.983 | 489.6259 | 0.75892
curhhuse600 | 27.6606 | 1.089 | 600.915 | 0.93142
curhhuse700 | 29.4132 | 1.158 | 679.4765 | 1.0532
curhhuse750 | 30.2514 | 1.191 | 718.7549 | 1.1141
curhhuse800 | 31.0642 | 1.223 | 757.8971 | 1.1747
curhhuse900 | 32.5882 | 1.283 | 834.0856 | 1.2928
curhhuse1000 | 34.036 | 1.34 | 909.8439 | 1.4103

## AL_THHN
name | diamm | diain | areamm | areain
althhn#8 | 5.1816 | 0.204 | 21.0871 | 0.032685
althhn#6 | 6.0706 | 0.239 | 28.9436 | 0.044863
althhn#4 | 7.747 | 0.305 | 47.1365 | 0.073062
althhn#2 | 9.144 | 0.36 | 65.6693 | 0.10179
althhn#1 | 10.4902 | 0.413 | 86.4286 | 0.13396
althhn1/0 | 11.43 | 0.45 | 102.6083 | 0.15904
althhn2/0 | 12.446 | 0.49 | 121.6605 | 0.18857
althhn3/0 | 13.6398 | 0.537 | 146.1187 | 0.22648
althhn4/0 | 14.9606 | 0.589 | 175.7875 | 0.27247
althhn250 | 16.6624 | 0.656 | 218.0545 | 0.33799
althhn300 | 17.9324 | 0.706 | 252.5612 | 0.39147
althhn350 | 19.1008 | 0.752 | 286.5451 | 0.44415
althhn400 | 20.193 | 0.795 | 320.2518 | 0.49639
althhn500 | 22.1488 | 0.872 | 385.2923 | 0.5972
althhn600 | 24.6634 | 0.971 | 477.7446 | 0.74051
althhn700 | 26.289 | 1.035 | 542.7977 | 0.84134
althhn750 | 27.0764 | 1.066 | 575.8001 | 0.89249
althhn900 | 28.9306 | 1.139 | 657.3623 | 1.0189
althhn1000 | 30.9372 | 1.218 | 751.7127 | 1.1652

## AL_XHHW
name | diamm | diain | areamm | areain
alxhhw#8 | 5.7658 | 0.227 | 26.1101 | 0.040471
alxhhw#6 | 6.5786 | 0.259 | 33.9904 | 0.052685
alxhhw#4 | 7.6962 | 0.303 | 46.5203 | 0.072107
alxhhw#2 | 9.0932 | 0.358 | 64.9417 | 0.10066
alxhhw#1 | 10.4902 | 0.413 | 86.4286 | 0.13396
alxhhw1/0 | 11.43 | 0.45 | 102.6083 | 0.15904
alxhhw2/0 | 12.446 | 0.49 | 121.6605 | 0.18857
alxhhw3/0 | 13.6398 | 0.537 | 146.1187 | 0.22648
alxhhw4/0 | 14.9606 | 0.589 | 175.7875 | 0.27247
alxhhw250 | 16.51 | 0.65 | 214.0839 | 0.33183
alxhhw300 | 17.78 | 0.7 | 248.2867 | 0.38485
alxhhw350 | 18.9484 | 0.746 | 281.9908 | 0.43709
alxhhw400 | 20.0406 | 0.789 | 315.436 | 0.48893
alxhhw500 | 21.9964 | 0.866 | 380.0083 | 0.58901
alxhhw600 | 24.7142 | 0.973 | 479.7147 | 0.74356
alxhhw700 | 26.3398 | 1.037 | 544.8975 | 0.84459
alxhhw750 | 27.1272 | 1.068 | 577.9627 | 0.89584
alxhhw900 | 29.5148 | 1.162 | 684.1787 | 1.0605
alxhhw1000 | 30.988 | 1.22 | 754.1834 | 1.169

## AL_RHH-USE
name | diamm | diain | areamm | areain
alrhhuse#6 | 7.1882 | 0.283 | 40.5817 | 0.062902
alrhhuse#4 | 8.4582 | 0.333 | 56.1883 | 0.087092
alrhhuse#2 | 9.8552 | 0.388 | 76.2818 | 0.11824
alrhhuse#1 | 11.6586 | 0.459 | 106.7536 | 0.16547
alrhhuse1/0 | 12.5984 | 0.496 | 124.6581 | 0.19322
alrhhuse2/0 | 13.6144 | 0.536 | 145.575 | 0.22564
alrhhuse3/0 | 14.8082 | 0.583 | 172.2243 | 0.26695
alrhhuse4/0 | 16.129 | 0.635 | 204.3171 | 0.31669
alrhhuse250 | 18.034 | 0.71 | 255.4312 | 0.39592
alrhhuse300 | 19.304 | 0.76 | 292.6742 | 0.45365
alrhhuse350 | 20.4724 | 0.806 | 329.1754 | 0.51022
alrhhuse400 | 21.5646 | 0.849 | 365.2353 | 0.56612
alrhhuse500 | 23.5204 | 0.926 | 434.4895 | 0.67346
alrhhuse600 | 26.2382 | 1.033 | 540.702 | 0.83809
alrhhuse700 | 27.94 | 1.1 | 613.116 | 0.95033
alrhhuse750 | 28.6512 | 1.128 | 644.7265 | 0.99933
alrhhuse900 | 31.0388 | 1.222 | 756.6582 | 1.1728
alrhhuse1000 | 32.512 | 1.28 | 830.1895 | 1.2868

## CU_24KV_XLP
name | diamm | diain | areamm | areain
cu2d4kvxlp#6 | 10.922 | 0.43 | 93.6902 | 0.14522
cu2d4kvxlp#4 | 12.2174 | 0.481 | 117.2323 | 0.18171
cu2d4kvxlp#2 | 13.6398 | 0.537 | 146.1187 | 0.22648
cu2d4kvxlp#1 | 14.5796 | 0.574 | 166.948 | 0.25877
cu2d4kvxlp1/0 | 15.5956 | 0.614 | 191.0267 | 0.29609
cu2d4kvxlp2/0 | 16.6878 | 0.657 | 218.7198 | 0.33902
cu2d4kvxlp3/0 | 17.9832 | 0.708 | 253.9942 | 0.39369
cu2d4kvxlp4/0 | 19.4056 | 0.764 | 295.7631 | 0.45843
cu2d4kvxlp250 | 21.082 | 0.83 | 349.0708 | 0.54106
cu2d4kvxlp350 | 23.6982 | 0.933 | 441.0833 | 0.68368
cu2d4kvxlp500 | 26.9494 | 1.061 | 570.4113 | 0.88414
cu2d4kvxlp750 | 32.004 | 1.26 | 804.4488 | 1.2469
cu2d4kvxlp1000 | 35.7886 | 1.409 | 1005.9567 | 1.5592

## CU_24KV_EPR_LSZH
name | diamm | diain | areamm | areain
cu2d4kveprlszh#2 | 18.3642 | 0.723 | 264.8707 | 0.41055
cu2d4kveprlszh#1 | 19.3548 | 0.762 | 294.2167 | 0.45604
cu2d4kveprlszh1/0 | 20.3708 | 0.802 | 325.9163 | 0.50517
cu2d4kveprlszh2/0 | 21.463 | 0.845 | 361.8018 | 0.56079
cu2d4kveprlszh3/0 | 23.5204 | 0.926 | 434.4895 | 0.67346
cu2d4kveprlszh4/0 | 24.9428 | 0.982 | 488.6302 | 0.75738
cu2d4kveprlszh250 | 27.8892 | 1.098 | 610.8886 | 0.94688
cu2d4kveprlszh350 | 30.5054 | 1.201 | 730.8754 | 1.1329
cu2d4kveprlszh500 | 33.7566 | 1.329 | 894.9675 | 1.3872
cu2d4kveprlszh750 | 39.8272 | 1.568 | 1245.8032 | 1.931
cu2d4kveprlszh1000 | 43.6118 | 1.717 | 1493.8187 | 2.3154

## CU_24KV_EPR_PVC
name | diamm | diain | areamm | areain
cu2d4kveprpvc#2 | 18.3642 | 0.723 | 264.8707 | 0.41055
cu2d4kveprpvc#1 | 19.3548 | 0.762 | 294.2167 | 0.45604
cu2d4kveprpvc1/0 | 20.3708 | 0.802 | 325.9163 | 0.50517
cu2d4kveprpvc2/0 | 21.463 | 0.845 | 361.8018 | 0.56079
cu2d4kveprpvc3/0 | 23.5204 | 0.926 | 434.4895 | 0.67346
cu2d4kveprpvc4/0 | 24.9428 | 0.982 | 488.6302 | 0.75738
cu2d4kveprpvc250 | 27.8892 | 1.098 | 610.8886 | 0.94688
cu2d4kveprpvc350 | 30.5054 | 1.201 | 730.8754 | 1.1329
cu2d4kveprpvc500 | 33.7566 | 1.329 | 894.9675 | 1.3872
cu2d4kveprpvc750 | 39.8272 | 1.568 | 1245.8032 | 1.931
cu2d4kveprpvc1000 | 43.6118 | 1.717 | 1493.8187 | 2.3154

## AL_5KV_MV105_100%
name | diamm | diain | areamm | areain
al5kvmv105100p#2 | 17.653 | 0.695 | 244.7524 | 0.37937
al5kvmv105100p#1 | 18.4404 | 0.726 | 267.0734 | 0.41396
al5kvmv105100p1/0 | 19.3802 | 0.763 | 294.9894 | 0.45723
al5kvmv105100p2/0 | 20.3962 | 0.803 | 326.7295 | 0.50643
al5kvmv105100p3/0 | 21.59 | 0.85 | 366.0962 | 0.56745
al5kvmv105100p4/0 | 23.6728 | 0.932 | 440.1383 | 0.68222
al5kvmv105100p250 | 25.0444 | 0.986 | 492.619 | 0.76356
al5kvmv105100p350 | 27.4828 | 1.082 | 593.2146 | 0.91948
al5kvmv105100p500 | 30.5308 | 1.202 | 732.093 | 1.1347
al5kvmv105100p750 | 35.687 | 1.405 | 1000.2532 | 1.5504
al5kvmv105100p1000 | 39.5478 | 1.557 | 1228.3851 | 1.904

## AL_8KV_MV105
name | diamm | diain | areamm | areain
al8kvmv105#6 | 16.6624 | 0.656 | 218.0545 | 0.33799
al8kvmv105#4 | 17.8054 | 0.701 | 248.9966 | 0.38595
al8kvmv105#2 | 19.2786 | 0.759 | 291.9046 | 0.45245
al8kvmv105#1 | 20.2946 | 0.799 | 323.4826 | 0.5014
al8kvmv1051/0 | 22.098 | 0.87 | 383.5269 | 0.59447
al8kvmv1052/0 | 23.114 | 0.91 | 419.6045 | 0.65039
al8kvmv1053/0 | 24.384 | 0.96 | 466.9816 | 0.72382
al8kvmv1054/0 | 25.781 | 1.015 | 522.0227 | 0.80914
al8kvmv105250 | 27.178 | 1.07 | 580.1294 | 0.8992
al8kvmv105350 | 29.845 | 1.175 | 699.573 | 1.0843
al8kvmv105500 | 33.02 | 1.3 | 856.3356 | 1.3273
al8kvmv105750 | 37.7698 | 1.487 | 1120.4159 | 1.7366
al8kvmv1051000 | 41.4528 | 1.632 | 1349.5769 | 2.0918

## AL_5KV_MV105_133%
name | diamm | diain | areamm | areain
al5kvmv105133p#2 | 18.923 | 0.745 | 281.2353 | 0.43592
al5kvmv105133p#1 | 19.7104 | 0.776 | 305.1271 | 0.47295
al5kvmv105133p1/0 | 20.6502 | 0.813 | 334.9179 | 0.51912
al5kvmv105133p2/0 | 21.6662 | 0.853 | 368.6849 | 0.57146
al5kvmv105133p3/0 | 23.622 | 0.93 | 438.2513 | 0.67929
al5kvmv105133p4/0 | 24.9428 | 0.982 | 488.6302 | 0.75738
al5kvmv105133p250 | 26.3144 | 1.036 | 543.8471 | 0.84296
al5kvmv105133p350 | 28.7528 | 1.132 | 649.3071 | 1.0064
al5kvmv105133p500 | 31.8008 | 1.252 | 794.266 | 1.2311
al5kvmv105133p600 | 34.544 | 1.36 | 937.2062 | 1.4527
al5kvmv105133p750 | 36.957 | 1.455 | 1072.7124 | 1.6627
al5kvmv105133p1000 | 40.8178 | 1.607 | 1308.5462 | 2.0283

## AL_15KV_MV105_100%
name | diamm | diain | areamm | areain
al15kvmv105100p#2 | 21.971 | 0.865 | 379.1312 | 0.58765
al15kvmv105100p#1 | 22.7584 | 0.896 | 406.7929 | 0.63053
al15kvmv105100p1/0 | 24.4602 | 0.963 | 469.9048 | 0.72835
al15kvmv105100p2/0 | 25.4762 | 1.003 | 509.7523 | 0.79012
al15kvmv105100p3/0 | 26.67 | 1.05 | 558.645 | 0.8659
al15kvmv105100p4/0 | 27.9908 | 1.102 | 615.3476 | 0.95379
al15kvmv105100p250 | 29.3624 | 1.156 | 677.1314 | 1.0496
al15kvmv105100p350 | 31.8008 | 1.252 | 794.266 | 1.2311
al15kvmv105100p500 | 34.8488 | 1.372 | 953.8181 | 1.4784
al15kvmv105100p600 | 37.592 | 1.48 | 1109.8921 | 1.7203
al15kvmv105100p750 | 40.005 | 1.575 | 1256.9512 | 1.9483
al15kvmv105100p1000 | 43.8658 | 1.727 | 1511.2698 | 2.3425

## CND_EMT
name | diamm | diain | areamm | areain
emt0.5 | 15.8 | 0.622 | 196 | 0.304
emt0.75 | 20.9 | 0.824 | 343 | 0.533
emt1 | 26.6 | 1.049 | 556 | 0.864
emt1.25 | 35.1 | 1.38 | 968 | 1.496
emt1.5 | 40.9 | 1.61 | 1314 | 2.036
emt2 | 52.5 | 2.067 | 2165 | 3.356
emt2.5 | 69.4 | 2.731 | 3783 | 5.858
emt3 | 85.2 | 3.356 | 5701 | 8.846
emt3.5 | 97.4 | 3.834 | 7451 | 11.545
emt4 | 110.1 | 4.334 | 9521 | 14.753

## CND_ENT
name | diamm | diain | areamm | areain
ent0.5 | 14.2 | 0.56 | 158 | 0.246
ent0.75 | 19.3 | 0.76 | 293 | 0.454
ent1 | 25.4 | 1 | 507 | 0.785
ent1.25 | 34 | 1.34 | 908 | 1.41
ent1.5 | 39.9 | 1.57 | 1250 | 1.936
ent2 | 51.3 | 2.02 | 2067 | 3.205

## CND_FMC
name | diamm | diain | areamm | areain
fmc0.375 | 9.7 | 0.384 | 74 | 0.116
fmc0.5 | 16.1 | 0.635 | 204 | 0.317
fmc0.75 | 20.9 | 0.824 | 343 | 0.533
fmc1 | 25.9 | 1.02 | 527 | 0.817
fmc1.25 | 32.4 | 1.275 | 824 | 1.277
fmc1.5 | 39.1 | 1.538 | 1201 | 1.858
fmc2 | 51.8 | 2.04 | 2107 | 3.269
fmc2.5 | 63.5 | 2.5 | 3167 | 4.909
fmc3 | 76.2 | 3 | 4560 | 7.069
fmc3.5 | 88.9 | 3.5 | 6207 | 9.621
fmc4 | 101.6 | 4 | 8107 | 12.566

## CND_IMC
name | diamm | diain | areamm | areain
imc0.5 | 16.8 | 0.66 | 222 | 0.342
imc0.75 | 21.9 | 0.864 | 377 | 0.586
imc1 | 28.1 | 1.105 | 620 | 0.959
imc1.25 | 36.8 | 1.448 | 1064 | 1.647
imc1.5 | 42.7 | 1.683 | 1432 | 2.225
imc2 | 54.6 | 2.15 | 2341 | 3.63
imc2.5 | 64.9 | 2.557 | 3308 | 5.135
imc3 | 80.7 | 3.176 | 5115 | 7.922
imc3.5 | 93.2 | 3.671 | 6822 | 10.584
imc4 | 105.4 | 4.166 | 8725 | 13.631
lfncb0.375 | 12.5 | 0.494 | 123 | 0.192
lfncb0.5 | 16.1 | 0.632 | 204 | 0.314
lfncb0.75 | 21.1 | 0.83 | 350 | 0.541
lfncb1 | 26.8 | 1.054 | 564 | 0.873
lfncb1.25 | 35.4 | 1.395 | 984 | 1.528
lfncb1.5 | 40.3 | 1.588 | 1276 | 1.981
lfncb2 | 51.6 | 2.033 | 2091 | 3.246
lfnca0.375 | 12.6 | 0.495 | 125 | 0.192
lfnca0.5 | 16 | 0.63 | 201 | 0.312
lfnca0.75 | 21 | 0.825 | 346 | 0.535
lfnca1 | 26.5 | 1.043 | 552 | 0.854
lfnca1.25 | 35.1 | 1.383 | 968 | 1.502
lfnca1.5 | 40.7 | 1.603 | 1301 | 2.018
lfnca2 | 52.4 | 2.063 | 2157 | 3.343
lfmc0.375 | 12.5 | 0.494 | 123 | 0.192
lfmc0.5 | 16.1 | 0.632 | 204 | 0.314
lfmc0.75 | 21.1 | 0.83 | 350 | 0.541
lfmc1 | 26.8 | 1.054 | 564 | 0.873
lfmc1.25 | 35.4 | 1.395 | 984 | 1.528
lfmc1.5 | 40.3 | 1.588 | 1276 | 1.981
lfmc2 | 51.6 | 2.033 | 2091 | 3.246
lfmc2.5 | 63.3 | 2.493 | 3147 | 4.881
lfmc3 | 78.4 | 3.085 | 4827 | 7.475
lfmc3.5 | 89.4 | 3.52 | 6277 | 9.731
lfmc4 | 102.1 | 4.02 | 8187 | 12.692
rmc0.5 | 16.1 | 0.632 | 204 | 0.314
rmc0.75 | 21.2 | 0.836 | 353 | 0.549
rmc1 | 27 | 1.063 | 573 | 0.887
rmc1.25 | 35.4 | 1.394 | 984 | 1.526
rmc1.5 | 41.2 | 1.624 | 1333 | 2.071
rmc2 | 52.9 | 2.083 | 2198 | 3.408
rmc2.5 | 63.2 | 2.489 | 3137 | 4.866
rmc3 | 78.5 | 3.09 | 4840 | 7.499
rmc3.5 | 90.7 | 3.57 | 6461 | 10.01
rmc4 | 102.9 | 4.05 | 8316 | 12.882
rmc5 | 128.9 | 5.073 | 13050 | 20.212
rmc6 | 154.8 | 6.093 | 18821 | 29.158
pvcsch800.5 | 13.4 | 0.526 | 141 | 0.217
pvcsch800.75 | 18.3 | 0.722 | 263 | 0.409
pvcsch801 | 23.8 | 0.936 | 445 | 0.688
pvcsch801.25 | 31.9 | 1.255 | 799 | 1.237
pvcsch801.5 | 37.5 | 1.476 | 1104 | 1.711
pvcsch802 | 48.6 | 1.913 | 1855 | 2.874
pvcsch802.5 | 58.2 | 2.29 | 2660 | 4.119
pvcsch803 | 72.7 | 2.864 | 4151 | 6.442
pvcsch803.5 | 84.5 | 3.326 | 5608 | 8.688
pvcsch804 | 96.2 | 3.786 | 7268 | 11.258
pvcsch805 | 121.1 | 4.768 | 11518 | 17.855
pvcsch806 | 145 | 5.709 | 16513 | 25.598
pvcsch400.5 | 15.3 | 0.602 | 184 | 0.285
pvcsch400.75 | 20.4 | 0.804 | 327 | 0.508
pvcsch401 | 26.1 | 1.029 | 535 | 0.832
pvcsch401.25 | 34.5 | 1.36 | 935 | 1.453
pvcsch401.5 | 40.4 | 1.59 | 1282 | 1.986
pvcsch402 | 52 | 2.047 | 2124 | 3.291
pvcsch402.5 | 62.1 | 2.445 | 3029 | 4.695
pvcsch403 | 77.3 | 3.042 | 4693 | 7.268
pvcsch403.5 | 89.4 | 3.521 | 6277 | 9.737
pvcsch404 | 101.5 | 3.998 | 8091 | 12.554
pvcsch405 | 127.4 | 5.016 | 12748 | 19.761
pvcsch406 | 153.2 | 6.031 | 18433 | 28.567
pvctypea0.5 | 17.8 | 0.7 | 249 | 0.385
pvctypea0.75 | 23.1 | 0.91 | 419 | 0.65
pvctypea1 | 29.8 | 1.175 | 697 | 1.084
pvctypea1.25 | 38.1 | 1.5 | 1140 | 1.767
pvctypea1.5 | 43.7 | 1.72 | 1500 | 2.324
pvctypea2 | 54.7 | 2.155 | 2350 | 3.647
pvctypea2.5 | 66.9 | 2.635 | 3515 | 5.453
pvctypea3 | 82 | 3.23 | 5281 | 8.194
pvctypea3.5 | 93.7 | 3.69 | 6896 | 10.694
pvctypea4 | 106.2 | 4.18 | 8858 | 13.723
pvctypeb2 | 56.4 | 2.221 | 2498 | 3.874
pvctypeb3 | 84.6 | 3.33 | 5621 | 8.709
pvctypeb3.5 | 96.6 | 3.804 | 7329 | 11.365
pvctypeb4 | 108.9 | 4.289 | 9314 | 14.448
pvctypeb5 | 135 | 5.316 | 14314 | 22.195
pvctypeb6 | 160.9 | 6.336 | 20333 | 31.53

## CND_LFNC-B
name | diamm | diain | areamm | areain
lfncb0.375 | 12.5 | 0.494 | 123 | 0.192
lfncb0.5 | 16.1 | 0.632 | 204 | 0.314
lfncb0.75 | 21.1 | 0.83 | 350 | 0.541
lfncb1 | 26.8 | 1.054 | 564 | 0.873
lfncb1.25 | 35.4 | 1.395 | 984 | 1.528
lfncb1.5 | 40.3 | 1.588 | 1276 | 1.981
lfncb2 | 51.6 | 2.033 | 2091 | 3.246

## CND_LFNC-A
name | diamm | diain | areamm | areain
lfnca0.375 | 12.6 | 0.495 | 125 | 0.192
lfnca0.5 | 16 | 0.63 | 201 | 0.312
lfnca0.75 | 21 | 0.825 | 346 | 0.535
lfnca1 | 26.5 | 1.043 | 552 | 0.854
lfnca1.25 | 35.1 | 1.383 | 968 | 1.502
lfnca1.5 | 40.7 | 1.603 | 1301 | 2.018
lfnca2 | 52.4 | 2.063 | 2157 | 3.343

## CND_LFMC
name | diamm | diain | areamm | areain
lfmc0.375 | 12.5 | 0.494 | 123 | 0.192
lfmc0.5 | 16.1 | 0.632 | 204 | 0.314
lfmc0.75 | 21.1 | 0.83 | 350 | 0.541
lfmc1 | 26.8 | 1.054 | 564 | 0.873
lfmc1.25 | 35.4 | 1.395 | 984 | 1.528
lfmc1.5 | 40.3 | 1.588 | 1276 | 1.981
lfmc2 | 51.6 | 2.033 | 2091 | 3.246
lfmc2.5 | 63.3 | 2.493 | 3147 | 4.881
lfmc3 | 78.4 | 3.085 | 4827 | 7.475
lfmc3.5 | 89.4 | 3.52 | 6277 | 9.731
lfmc4 | 102.1 | 4.02 | 8187 | 12.692

## CND_RMC
name | diamm | diain | areamm | areain
rmc0.5 | 16.1 | 0.632 | 204 | 0.314
rmc0.75 | 21.2 | 0.836 | 353 | 0.549
rmc1 | 27 | 1.063 | 573 | 0.887
rmc1.25 | 35.4 | 1.394 | 984 | 1.526
rmc1.5 | 41.2 | 1.624 | 1333 | 2.071
rmc2 | 52.9 | 2.083 | 2198 | 3.408
rmc2.5 | 63.2 | 2.489 | 3137 | 4.866
rmc3 | 78.5 | 3.09 | 4840 | 7.499
rmc3.5 | 90.7 | 3.57 | 6461 | 10.01
rmc4 | 102.9 | 4.05 | 8316 | 12.882
rmc5 | 128.9 | 5.073 | 13050 | 20.212
rmc6 | 154.8 | 6.093 | 18821 | 29.158

## CND_PVCSCH80
name | diamm | diain | areamm | areain
pvcsch800.5 | 13.4 | 0.526 | 141 | 0.217
pvcsch800.75 | 18.3 | 0.722 | 263 | 0.409
pvcsch801 | 23.8 | 0.936 | 445 | 0.688
pvcsch801.25 | 31.9 | 1.255 | 799 | 1.237
pvcsch801.5 | 37.5 | 1.476 | 1104 | 1.711
pvcsch802 | 48.6 | 1.913 | 1855 | 2.874
pvcsch802.5 | 58.2 | 2.29 | 2660 | 4.119
pvcsch803 | 72.7 | 2.864 | 4151 | 6.442
pvcsch803.5 | 84.5 | 3.326 | 5608 | 8.688
pvcsch804 | 96.2 | 3.786 | 7268 | 11.258
pvcsch805 | 121.1 | 4.768 | 11518 | 17.855
pvcsch806 | 145 | 5.709 | 16513 | 25.598

## CND_PVCSCH40
name | diamm | diain | areamm | areain
pvcsch400.5 | 15.3 | 0.602 | 184 | 0.285
pvcsch400.75 | 20.4 | 0.804 | 327 | 0.508
pvcsch401 | 26.1 | 1.029 | 535 | 0.832
pvcsch401.25 | 34.5 | 1.36 | 935 | 1.453
pvcsch401.5 | 40.4 | 1.59 | 1282 | 1.986
pvcsch402 | 52 | 2.047 | 2124 | 3.291
pvcsch402.5 | 62.1 | 2.445 | 3029 | 4.695
pvcsch403 | 77.3 | 3.042 | 4693 | 7.268
pvcsch403.5 | 89.4 | 3.521 | 6277 | 9.737
pvcsch404 | 101.5 | 3.998 | 8091 | 12.554
pvcsch405 | 127.4 | 5.016 | 12748 | 19.761
pvcsch406 | 153.2 | 6.031 | 18433 | 28.567

## CND_PVCTYPEA
name | diamm | diain | areamm | areain
pvctypea0.5 | 17.8 | 0.7 | 249 | 0.385
pvctypea0.75 | 23.1 | 0.91 | 419 | 0.65
pvctypea1 | 29.8 | 1.175 | 697 | 1.084
pvctypea1.25 | 38.1 | 1.5 | 1140 | 1.767
pvctypea1.5 | 43.7 | 1.72 | 1500 | 2.324
pvctypea2 | 54.7 | 2.155 | 2350 | 3.647
pvctypea2.5 | 66.9 | 2.635 | 3515 | 5.453
pvctypea3 | 82 | 3.23 | 5281 | 8.194
pvctypea3.5 | 93.7 | 3.69 | 6896 | 10.694
pvctypea4 | 106.2 | 4.18 | 8858 | 13.723

## CND_PVCTYPEEB
name | diamm | diain | areamm | areain
pvctypeb2 | 56.4 | 2.221 | 2498 | 3.874
pvctypeb3 | 84.6 | 3.33 | 5621 | 8.709
pvctypeb3.5 | 96.6 | 3.804 | 7329 | 11.365
pvctypeb4 | 108.9 | 4.289 | 9314 | 14.448
pvctypeb5 | 135 | 5.316 | 14314 | 22.195
pvctypeb6 | 160.9 | 6.336 | 20333 | 31.53